后勤中心发﹝2023﹞18号

徐州工业职业技术学院配电室操作规程

- 一、配电室操作规程

- 1、配电室操作维修人员必须认真遵守各项安全操作规程。

2、停电操作的一般程序：

（1）填写停电工作票；

（2）断开断路器并检查断路器是否在断开位置；

（3）手车摇至试验位置；

（4）合上接地刀，挂有人工作警示牌。

3、送电操作的一般程序：

（1）检查设备上装设的各种临时安全措施和接地线确已安全拆除。

（2）检查有关的信号和指示灯、仪表是否正确。

（3）检查断路器确在分闸位置，手车在试验位置。

（4）把手车摇至运行位置，储能正常。

（5）合上断路器，送电后负荷开关、电压应正常。

4、室内检修，如需停电，应一人监护一人操作，先停分开关，后停总开关，再停高压负荷开关，并分别挂停电指示牌，封挂地线，确认停电无误方可检修。

5、检修完毕送电以前应做到：

（1）清扫施工现场检查工具。

（2）拆除地线。

（3）人员撤离检修现场。

（4）合高压负荷开关。

6、室内低压配电盘送电时应做到：

（1）拆除指示牌，检查工具。

（2）确认无误方可送电，必须一人操作一人监护。

（3）先合总开关，后合分支开关。

（4）监视电压电流情况，发现问题及时处理。

7、工作人员进行各项操作检修时必须按规定穿戴合格的防护用品。

8、各种操作工具、防护用品应每年定期检修，保证绝缘完好。二、配电室操作票规程

1、10kV开关操作必须由两人执行，操作票应有操作人认真填写操作票，经操作票签发人审核签字后，再在模拟图板上进行校验，正确无误后执行。

2、10kV开关操作时应认真执行监护复读制度，若发生疑问应立即停止操作，报告负责人弄清楚后，在执行。

- 3、停电操作必须按照开关，负荷侧倒闸，母线侧倒闸顺序依次进行，送点合闸顺序与此相反，严禁带负荷拉倒闸。

- 4、执行完的操作票，应注明‘已执行’字样。作废的注明‘作废’。由操作票负责人保存三个月。

- 5、全部操作完后，应立即进行复查，观察设备的运行情况，保证设备安全运行。

- 后勤服务中心

2023年9月11日

后勤服务中心                          2023年9月11日印发